## Slide 1: ProfiBus
Profibus(PROcessFIeldBUS)
<number>
M.P.M. y F.P.M. DEPTO.ELECTRICIDAD-C.I.P. ETI Tudela

## Slide 2: Posicionamiento de redes
M.P.M. y F.P.M. DEPTO.ELECTRICIDAD-C.I.P. ETI Tudela
<number>
CNC
PC/VME
VME/PC
PLC
DCS
Controlador
Area
Ethernet/TCP/IP
TCP/IP/Ethernet
PROFIBUS-FMS
PROFIBUS-DP
PROFIBUS-PA
Nivel de
fábrica
Tiempos de
ciclo bus
< 1000 ms
Nivel de
celda
Tiempos de
ciclo bus
< 100 ms
Nivel de
campo
Tiempos de
ciclo bus
< 10 ms

## Slide 3: ¿Qué hay de especial en PROFIBUS?
M.P.M. y F.P.M. DEPTO.ELECTRICIDAD-C.I.P. ETI Tudela
<number>
Red abierta y estándar Amplia gama de componentes y sistemas en el mercado Red Multi-fabricante
PROFIBUS es el líder de mercado en buses de campo Soportado por los fabricantes de PLCs más importantes
Ahorro Red de célula y campo económica
Alto nivel de seguridad de datos Uso de cables de fibra óptica o par trenzado
Flexibilidad Sistema con interfases para una amplia gama de necesidades Es posible adaptar la topología de la red al usuario
Se pueden cubrir grandes distancias con cables de FO
Amplia gama de aplicaciones Protocolos para varias aplicaciones

## Slide 4: Datos técnicos de PROFIBUS
M.P.M. y F.P.M. DEPTO.ELECTRICIDAD-C.I.P. ETI Tudela
<number>

## Slide 5: Método de acceso al bus
M.P.M. y F.P.M. DEPTO.ELECTRICIDAD-C.I.P. ETI Tudela
<number>

## Slide 6: Perfiles de PROFIBUS
M.P.M. y F.P.M. DEPTO.ELECTRICIDAD-C.I.P. ETI Tudela
<number>
Tareas
universales de
comunicación
FMS
Comunicaciones Multi-maestro
Amplia gama de aplicaciones
Intercambio
de datos rápido
y cíclico
DP
Plug & play
Eficiente y rentable
Automatización
de procesos
incluso en áreas con
riesgo de explosión
PA
Alimentación vía bus
Seguridad intrínseca

## Slide 7: Configuración PROFIBUS-FMS
M.P.M. y F.P.M. DEPTO.ELECTRICIDAD-C.I.P. ETI Tudela
<number>
Un sistema típico de PROFIBUS-FMS está compuesto por varios equipos de automatización inteligentes:
    PC
    PLC como sistema de control
    Terminales de operador inteligentes

## Slide 8: Configuración PROFIBUS-DP
M.P.M. y F.P.M. DEPTO.ELECTRICIDAD-C.I.P. ETI Tudela
<number>
Un sistema típico PROFIBUS-DP consiste en:
Un PLC o PC como sistema de control
Varios dispositivos E/S como:
  E/S digitales o analógicas
  Accionamientos AC o DC
  Válvulas magnéticas o neumáticas

## Slide 9: Configuración PROFIBUS-PA
M.P.M. y F.P.M. DEPTO.ELECTRICIDAD-C.I.P. ETI Tudela
<number>
"SpliTConnect como hub"
Segmento
PROFIBUS-PA
DP/PA Link
24 V
+
PROFIBUS-DP
"SpliTConnect con resistencia de cierre"

## Slide 10: Cables para PROFIBUS
M.P.M. y F.P.M. DEPTO.ELECTRICIDAD-C.I.P. ETI Tudela
<number>
Ahorro de tiempo mediante un rápido y fácil montaje de los conectores con cables FastConnect
Para diferentes aplicaciones a través de cables de bus especiales
Red insensible a interferencias mediante doble apantallado

## Slide 11: PROFIBUS FastConnect
M.P.M. y F.P.M. DEPTO.ELECTRICIDAD-C.I.P. ETI Tudela
<number>

## Slide 12: Conector de bus
M.P.M. y F.P.M. DEPTO.ELECTRICIDAD-C.I.P. ETI Tudela
<number>
Con conectores FastConnect el tiempo de montaje es extremadamente corto debido a su técnica de conexión
Resistencia de cierre integrada
Montaje simple

## Slide 13: Conector de bus
M.P.M. y F.P.M. DEPTO.ELECTRICIDAD-C.I.P. ETI Tudela
<number>

## Slide 14: Configurador: CX-Profibus
M.P.M. y F.P.M. DEPTO.ELECTRICIDAD-C.I.P. ETI Tudela
<number>
Para poner en marcha la red PROFIBUS, es totalmente necesaria la utilización de la herramienta software de configuración CX-Profibus. El software nos permite:
  Determinar la topología de la red, es decir, asignación de los esclavos a su respectivo maestro
  Definir los datos de parametrización del maestro
  Determinar el intercambio de datos
  Configuración de los parámetros del bus, como velocidad y temporizaciones
  Descarga de la configuración al dispositivo maestro
El Configurador requiere de unos archivos especiales propios de cada uno de los dispositivos que van a participar en el intercambio de información. Estos archivos deben ser suministrados por el fabricante.
Existen dos tipos de tecnologías de configuración:
  Basada en tecnología FDT/DTM
  Basada en archivos GSD

## Slide 15: Configurador: CX-Profibus
M.P.M. y F.P.M. DEPTO.ELECTRICIDAD-C.I.P. ETI Tudela
<number>
Tecnología FDT/DTM
  El concepto de FDT/DTM especifica los interfaces entre los sistemas de diseño/ingeniería denominados Field Device Tools (FDT), y el componente software del dispositivo denominado Device Type Managers (DTM).
El estándar FDT/DTM se basó en el tradicional concepto de ventana y controlador donde el FDT es la ventana o marco en el que operan los controladores o DTM. Un paralelo simple de entender es el caso de las impresoras en Windows. Cada impresora tiene su propio driver. Sin este driver, Windows no sabe cómo administrar la impresora.
(Concepto Microsoft COM-ActiveX)

## Slide 16: Configurador: CX-Profibus
M.P.M. y F.P.M. DEPTO.ELECTRICIDAD-C.I.P. ETI Tudela
<number>
Archivos GSD
  Los antiguos y más comunes configuradores estaban basados en este tipo de tecnología. Un archivo GSD es un archivo de texto que contiene las características y las opciones de configuración del dispositivo al que representan. Estos archivos son importados por el Configurador y posteriormente volcados al dispositivo maestro.
DTM frente a GSD
  Los archivos GSD sólo nos proporcionan información sobre las características y opciones de configuración del dispositivo. No nos proporcionan un interface de usuario, ni tampoco ponemos conectarnos con él. Un archivo GSD siempre requiere un programa de configuración que interprete su contenido. Sin embargo, cuando utilizamos tecnología basada en FDT/DTM, todas estas funciones relativas al dispositivo están incluidas en el DTM y éste puede ejecutarse desde cualquier programa que nos proporcione un interface FDT.

## Slide 17: El futuro ¡ya!
M.P.M. y F.P.M. DEPTO.ELECTRICIDAD-C.I.P. ETI Tudela
<number>
PROFINET
Estándares IT y seguridad de acceso a red
Proceso
Automatización descentralizada
Dispositivos descentralizados de campo
Control de movimiento
Comunicación
en tiempo real
Instalación de red
Seguridad